s.r.o.

Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok     				          ATELIÉR

###### TERÉNNE ÚPRAVY OKOLIA ŠD

###### HRABOVSKÁ CESTA 1/C

###### RUŽOMBEROK

###### B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA

| Stupeň dokumentácie: | Projekt stavby |
| --- | --- |
| Objednávateľ: | Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok |
| Hlavný inžinier projektu: | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA |
| Zákazkové číslo: | 2001 – 60 |
| Dátum spracovania : | Marec 2021 |
| Číslo sady : |  |

OBSAH:

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	2

1. Charakteristika územia stavby:	2

1.2. Prevedené prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce. Zhodnotenie stavu jestvujúcich  objektov:	2

1.3  Použité mapové a geodetické podklady:	2

1.4.Podzemné siete	2

2. Urbanistické, architektonické  a stavebno - technické riešenie stavby:	3

2.1  Stručný  opis  stavby   z  hľadiska  účelovej  funkcie,  požiadavky na urbanistické,  architektonické a výtvarné  riešenie s uvedením navrhovaných kapacít:	3

2.2 Údaje o prevádzke, alebo výrobe	3

2.3. Riešenie dopravy, napojenie  na dopravný systém, garáže a  parkoviská  a  dopravné  technické  vybavenie	3

2.5.Úpravy plôch a  priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň	4

2.6 Starostlivosť o životné prostredie	4

2.6 Požiadavky  na bezpečnosť práce	6

2.7 Požiadavky  na požiarno - bezpečnostné riešenie	7

3. Zemné práce:	8

4. Vodné hospodárstvo:	8

5. Rozvod elektrickej energie:	10

7. Automatické závory	13

# B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

# 1. Charakteristika územia stavby:

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy vonkajších priestorov a parkovacích plôch, ktoré sa nachádzajú pred objektom študentského domova KU Hrabovská cesta 1/C, Univerzitnou knižnicou a Rektorátom KU, v  zastavanom území mesta Ružom-berok. Hranicu riešeného územia  tvorí zo severu ulica Žilinská cesta, z východu jestvujúca spevnená plocha pred objektom ŠD a multifunkčné ihrisko, z juhu jestvujúca spevnená plocha pred objektom Rektorátu KU, zo západu jestvujúca prístupová cesta k bytovým domom. Riešené územie, z väčšej časti spevnené štrkopieskovou vrstvou a len časť, je zatrávnená s niekoľkými kusmi vysokej zelene. Priestor je súčasťou areálu Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti je používaný na neorganizované parkovanie osobných automobilov a peší prechod cez riešené územie.

Nie sú známe žiadne rozvody technickej infraštruktúry priamo pod riešenou plochou.

Katastrálne územie 			: Ružomberok

Dotknuté parcely				: KN-C č. 7304; 7298/2

Projektová dokumentácia rieši spevnené plochy, v stavebnom objekte SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY sa dobudujú nové chodní-ky a  parkoviská. SO 02 – Dažďová kanalizácia - rieši odvedenie povrchových vôd do vsakovacieho zariadenia. SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie – rieši osadenie a napojenie vstupnej a výstupnej rampy a vonkajšie osvetlenie, Násled-ne sa plochy medzi spevnenými plochami doplnia trávnatými plochami a kompozíciami vhodnej zelene – SO 04 – Sadové a parkové úpravy.

## 1.2. Prevedené prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce. Zhodnotenie stavu jestvujúcich  objektov:

Podkladom pre spracovanie projektu bolo polohopisné a výškopisné zameranie a Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovaná Ateliérom GAM v roku 2020.

Plocha je v súčasnosti spevnená štrkovým násypom a využívaná na neorganizované parkovanie.

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne stromy, ktoré podliehajú súhlasu na výrub – návrh riešenia je navrhnutý tak, aby nedošlo k potrebe odstrániť vzrastlé stromy.

## 1.3  Použité mapové a geodetické podklady:

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli

- Polohopisné a výškopisné zameranie

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie – Terénne úpravy okolia ŠD, Hrabovská cesta 1/C,

- snímok z katastrálnej mapy,

## 1.4.Podzemné siete

Pred začatím  stavebných prác je potrebné všetky podzemné siete vytýčiť a označiť . V riešenom území sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s..

# 2. Urbanistické, architektonické  a stavebno - technické riešenie stavby:

## 2.1  Stručný  opis  stavby   z  hľadiska  účelovej  funkcie,  požiadavky na urbanistické,  architektonické a výtvarné  riešenie s uvedením navrhovaných kapacít:

##### Urbanistická koncepcia

Priestor pred objektom ŠD Hrabovská cesta 1/C je v súčasnosti riešený ako oplotená spevnená štrková plocha s vjazdom zo Žilinskej cesty. Stavebnými úpravami bude táto plocha spevnená pre parkovanie osobných automobilov a doplnená parkovými a sadovými úpravami. Vstup na parkovisko bude umiestnený z vedľajšej cesty zo západnej strany, ktorá smeruje s budove Rektorátu KU a jestvujúcim bytovým domom. Na vjazde bude osadená rampa pre kontrolu príjazdu a odjazdu. V rámci riešenia bude riešené parkovisko prepojené s parkoviskom pred Rektorátom KU a tiež so spevnenou plochou pred objektom ŠD. V riešenom území bude doplnené verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia so vsakovacím zariadením a odlučovačom ropných látok. Okolité plochy budú zatrávnené a sadovnícky upravené zeleňou.

Technická vybavenosť

Vjazd a výjazd z parkovacej plochy bude regulovaný automatickými závorami. Automatické závory sú elektrické zariadenia, ktoré vytvárajú prekážku v pohybe motorových vozidiel. Ovládané budú diaľkovo pomocou ďiaľkového ovládania, alebo identifikačnými kartami.

## 2.2 Údaje o prevádzke, alebo výrobe

##### - počet navrhovaných parkovacích miest	       	      	58		2.etapa 14

##### - z toho počet parkovacích miest  pre imobilov		       	3

##### - počet doplnených parkovacích miest pred bytovým domom	3

## 2.3. Riešenie dopravy, napojenie  na dopravný systém, garáže a  parkoviská  a  dopravné  technické  vybavenie

Charakteristika územia stavby

Predmetom riešenia sú stavebné úpravy parkovacích plôch, ktoré sa nachádzajú v  zastavanom území mesta. Hranicu riešeného územia  tvorí zo severu ulica Žilinská cesta, z východu jestvujúca spevnená plocha pred objektom ŠD a multifunkčné ihrisko, z juhu jestvujúca spevnená plocha pred objektom Rektorátu KU, zo západu jestvujúca prístupová cesta k bytovým domom.  V súčasnosti je spevnené štrkopieskovou vrstvou a len časť, je zatrávnená. Momentálne je používané na neorganizované parkovanie osobných automobilov a peší prechod cez riešené územie.

Nie sú známe žiadne rozvody technickej infraštruktúry priamo pod riešenou plochou.

Popis funkčného a technického riešenia

Dopravné riešenie zabezpečuje stavebný objekt   SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY

Konštrukcie:

Asfaltový betón AC 11 O; CA 35/50; I STN EN 13108-1		40 mm

Asfaltový betón AC 16 P; CA 35/50; I STN EN 13108-1		80 mm

Mechanicky spevnené kamenivo MSK: 31,5 GB; STN 73 6126    	150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Štrkodrvina ŠD; 31,5 GC; STN 73 6126               			150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Geotextília TATRATEX 500g

Upravená pláň – rastlý terén

Riešené plochy budú oddelené od zatrávnenej plochy cestnými obrubníkmi.

Úprava režimu povrchových a spodných vôd

Dažďová voda zo spevnenej plochy bude odvedená do navrhovaných cestných vpustí a cez odlučovač ropných látok do vsakovacieho zariadenia..

Postup stavebných prác

Postup stavebných prác bude bežný, z titulu realizácie  nie sú potrebné žiadne špecifické úpravy.

2. TERÉNNE ÚPRAVY

Po zrealizovaní stavebných objektov, okolitý terén je potrebné upraviť, nespevnený terén v priestore po zariadení staveniska zahumusovať v hrúbke 100 mm a zatrávniť parkovou zmesou. Následne vysadiť navrhnutú vysokú zeleň (stromy) a nízku zeleň ( kríky).

NAVRHOVANÁ ZELEŇ

Zatravnená plocha - zahumusovanie  so zatrávnením hr.100mm - plocha 585,30 m2

LISTNATÉ STROMY

L1 - Javor Mliečny guľovitá koruna (Acer Platanoides Globosum)	11 ks

L2 - Breza Pevisnutá (Betula Pendula)				5 ks

L3 - Lipa Zelená (Tilias X Euchlora)				4 ks

ŽIVÝ PLOT

3 ks/mb - dĺžka – 47,50 mb

Tavoľník Biely (Spiraea Vanhouttei)

Tavoľník Červený (Spiraea Bumalda)

Dráč Thunbergov Carmen (Berberis Thunbergii Carmen)

2.1.Rekapitulácia projektovaných plôch:

Parkovisko:

Asfaltový betón AC 11 O; CA 35/50; I STN EN 13108-1		40 mm

Asfaltový betón AC 16 P; CA 35/50; I STN EN 13108-1		80 mm

Mechanicky spevnené kamenivo MSK: 31,5 GB; STN 73 6126    	150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Štrkodrvina ŠD; 31,5 GC; STN 73 6126               			150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Geotextília TATRATEX 500g

Upravená pláň – rastlý terén

2.3. Spádové pomery

Spevnená plocha je šikmo spádovaná k severnému okraju.

2.4. Odvodnenie

Odvodnenie dažďových vôd zo spevnených plôch je riešené pomocou dažďovej kanalizácie. V ploche parkoviska sú rozmiestnené cestné vpuste pre odvedenie dažďovej vody. Najnižšie miesto parkoviska je na úrovni 471,20, najvyššie miesto na 471,55, celkové prevýšenie je 0,35m.

## 2.5.Úpravy plôch a  priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň

Stavba bude riešená v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením. Jej realizácia nesmie ovplyvniť ani poškodiť existujúce ani budúce životné prostredie, krajinu a prírodu. V rámci funkcie objektu je výsadba vhodnej zelene je neodmysliteľnou súčasťou  riešeného územia ale nie je predmetom PD. V rámci projektu sa zatrávnia plochy narušené stavebnou činnosťou.

## 2.6 Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Funkcia chodníkov a parkových úprav je v danej lokalite v súlade s platným Územným plánom mesta Ružomberok. Trasy komunikácií a inžinierskych sietí sa nemenia.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

- zabezpečenie optimálneho zneškodňovania odpadov.

Zatriedenie odpadov je zrealizované v zmysle zákona č.  223/2001 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa Katalógu odpadov( príloha č. 1 k  Vyhláške č. 284/2001 Z. z.) Ministerstva životného prostredia z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadkov.

a/ Nekontaminované ( O – ostatné ) odpady

- POČAS  VÝSTAVBY

| Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny | Kategória odpadov | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |
| 17 01 | Betón, tehly, obkladačky |  |  |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a keramika | 0 | 0 |
| 17 03 | Zemina, kamenivo |  |  |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 | 0 | 5,00 |
| 17 05 | Zemina, kamenivo |  |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 0 | 425,0 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 0 | 0 |
| 17 09 | Iné odpady zo stavebných demolácií |  |  |
| 17 09 04 | Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iný ako uvedený v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 0 | 4,50 |
| Spolu |  |  | 434,50 |

Uskladňovanie zeminy počas výstavby		: Zemina sa zhromaždí na jedno miesto na stavbe a potom bude odvezená na skládku odpadu, prípadne na iné použitie, prípadne recykláciu zmiešaného odpadu.

Spôsob nakladania s uvedeným odpadom

Zemina

Vybúraná suť sa odvezie na skládky odvezie na skládku, ktorú určí investor. Počas  nakladania s odpadom bude dodávateľ rešpektovať podmienky obsiahnuté v zákone č.223/2001 O odpadoch a v zákone č. 238/1991 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacich ako Nariadenie vlády SR č. 606/1992 Zb. v znení Nariadenia vlády SR č. 190/1996 Z. z.

V priebehu vlastnej realizácie chodníkov, zaistí investor stavby spoločne s dodávateľskými firmami taký harmonogram prác a spôsob realizácie, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k nadmernému zhoršení stávajúceho životného prostredia. Výjazdové miesta zo  staveniska na existujúce komunikácie budú riadne čistené a udržiavané. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby (fólie, živice, obaly stavebných materiálov apod.) budú tieto likvidované odvozom na určené skládky alebo bude ich likvidácia zmluvne zaistená.

- POČAS PREVÁDZKY:

| Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny | Kategória odpadov | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad. Odpad komunálneho charakteru zhromažďovaný v nádobách na odpad alebo v kontajneroch | 0 | 0,15 |

Spôsob nakladania s uvedeným odpadom

Odpad komunálneho charakteru zhromažďovaný v odpadových košoch sa budú priebežne odvážať odberateľom komunálneho odpadu.

b/  Kontaminované ( N – nebezpečné ) odpady

- POČAS  VÝSTAVBY

Vznik nebezpečných odpadov sa počas realizácie stavby nepredpokladá.

- POČAS PREVÁDZKY:

Vznik nebezpečných odpadov sa počas realizácie stavby predpokladá len v prípade havárie na ploche parkoviska. Z toho dôvodu je na zbernej kanalizácií navrhovaný odlučovač ropných látok. Kvantifikácia množstva odpadu z ropných látok v priebehu prevádzky je nulová. V prípade havárie bude riešená likvidácia odpadu operatívne.

- BILANCIA  ODPADOV

|  | Kategória odpadu | Množstvo - t/rok |
| --- | --- | --- |
| Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas výstavby | O | 434,50 |
|  | N | 0,00 |
| Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas prevádzky | O | 0,15 |
|  | N | 0,00 |
| Celkový súčet produkovaného odpadu |  | 434,65 |

Nakladanie s TKO z areálu počas prevádzky

Vlastné prevádzkovanie plôch si vytvára vznik bežného tuhého komunálneho odpadu (TKO). Na území riešeného územia budú umiestnené odpadkové koše, ktoré sa budú pravidelne vyberať.

## 2.6 Požiadavky  na bezpečnosť práce

Stavebné práce spojené s výstavbou objektu a vonkajších terénnych úprav je potrebné vykonávať podľa platných noriem a zachovať všetky bezpečnostné predpisy. Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavený výstražným odevom podľa príslušných predpisov ( ZP – zákon 124/2006 Zb. z., zákon 396/2002 Zb. z., vyhláška č. 225/2004 Zb. z. a súvisiacich doplnkov).

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396 Z. z.  z 24. máj 2006.

Všetky práce, týkajúce sa výstavby objektov a stavieb, musia byť robené podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č. 374 / 1990 Zb.„O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa  dodržať nasledovné opatrenia:

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia.

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb,  zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi.

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu.

- Ryhy po výkope riadne zapažiť, ohradiť a označiť  výstražnými nápismi a za zníženej viditeľnosti a v noci  výstražným osvetlením.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

a)overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia

b)vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,

c)overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť

d)posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 Vyhl. 124/2006 Zz.. Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je

a) vek najmenej 18 rokov,

b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu,

c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

e) overenie odborných vedomostí.

(3) Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na neurčitý čas.

Pri výstavbe objektu dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. Zistené siete sú zakreslené v projektovej dokumentácii. Pred začatím zemných prác je ale nutné presne vytýčiť všetky podzemné vedenia pre ich križovania, resp. súbehy.

Neodstraniteľné nebezpečenstvá

•	Projekt obsahuje elektrické technické zariadenia.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie od navrhovaných el. zariadení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach môže nastať:

- pri neodbornej a nezaškolenej obsluhe

ochranné opatrenie :

všetky zariadenia smie obsluhovať len poučená a zaškolená obsluha

- pri otvorených el. rozvádzačoch, krabiciach, el. prístrojoch

ochranné opatrenie :

činnosti na el. inštalácii môže vykonávať len elektrotechnik s požadovanou kvalifikáciou a spôsobilosťou.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození tu projektovanej

elektrickej inštalácie:

1.) V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách

predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V,

b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných

a ochranných pomôcok,

g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných

a technologických postupov,

m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,

p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii.

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z rozvodných elektroinštalácií úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie pre tu projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním – odstránením závad z tejto prehliadky.

h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného REI a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

i) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami , vyžadovanými príslušnými predpismi.

j) Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD „Bezpečnosť práce a technických zariadení“, ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.) a zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na rozvodoch EI.

k) Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

l) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

m) Kontrolou dodržiavania:

1) Schváleného projektového riešenia diela,

2) Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,

3) Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,

4) Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.

3.) Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenie rozvodov elektroinštalácie je potrebné v pravidelných

intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne

dopĺňať a určovať ich elimináciu do prevádzkových pravidiel.

## 2.7 Požiadavky  na požiarno - bezpečnostné riešenie

Stavba rieši inžinierske stavby a preto na požiarnu ochranu nie sú normou predpísané požiadavky. Jestvujúci hydrant vedľa riešenej plochy ostáva nezmenený.

Obmedzenie prípadných negatívnych vplyvov vyplývajúcich z prevádzky odstavných plôch predstavuje možný únik ropných látok. Riešenie je zabezpečené systémom dažďovej kanalizácie s inštalovanými zariadeniami na separáciu týchto látok.

# 3. Zemné práce:

V rámci zemných prác je potrebné zrealizovať výkopové práce pre novú skladbu spevnených plôch. Jes-tvujúci povrch riešeného územia je štrkový násyp. Po výkope tento štrkový násyp zrecyklovať a znovu použiť ako podkladné vrstvy novje skladby spevnených plôch. V miestach so zatrávnenou plochou je nutné sňať ornicu a spolu s výkopovou zeminou ju spätne použiť na terénne úpravy.

Terénne úpravy spočívajú vo vytvorení spevnených plôch, z upravenia okolitého terénu do výšky nových obrubníkov a vo výsadbe zelene. Okolitý terén je potrebné zatrávniť. Podkladom pre spracovanie projek-tu stavby bola štúdia a dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktoré vypracoval Ateliér GAM Ružombe-rok. Polohopisné  a výškopisného zameranie poskytol objednávateľ. Riešenie ovplyvnili aj väzby na okolitú zástavbu, existujúce komunikácie, konfiguráciu terénu a hranicu stavebného pozemku.

Spevnené plochy sú riešené s asfaltobetónovým povrchom, napojené sú na jestvujúce komunikácie v areáli Univerzity. Riešená spevnená plocha bude slúžiť študentom, zamestnancom a návštevníkom Uni-verzity.

Po zrealizovaní spevnených plôch bude zahumusované a zatrávnené, okolo terás bude výsadba krovi-nami, medzi objektami výsadba vyššími stromami.

Skladba spevnených plôch:

Asfaltový betón AC 11 O; CA 35/50; I STN EN 13108-1		40 mm

Asfaltový betón AC 16 P; CA 35/50; I STN EN 13108-1		80 mm

Mechanicky spevnené kamenivo MSK: 31,5 GB; STN 73 6126    	150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Štrkodrvina ŠD; 31,5 GC; STN 73 6126               			150 mm

-	Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Geotextília TATRATEX 500g

Upravená pláň – rastlý terén

Pri realizácii bude zhrnutá vrstva jestvujúceho štrku v hr. 150 mm na okraj riešenej plochy. Podklad bude zrecyklovaný s primiešaním cementovej stabilizácie v hrúbke 150 mm a zhutnený na nosnosť 60 MPa. Na túto vrstvu bude rozprestretý zhrnutý štrk v hrúbke 150 mm a zhutnený. Následne sa zrealizujú asfaltobetónové vrstvy.

# 4. Vodné hospodárstvo:

SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

1. 	ÚČEL

Účelom objektu je zabezpečiť odvedenie dažďových vôd z navrhovanej stavby. Jedná sa o odvedenie dažďových vôd z uličných vpustí z navrhovaných parkovacích plôch.

2.   	Popis NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Dažďové vody z uličných vpustí budú odvedené kanalizáciou zaolejovaných vôd do navrhovaného odlučovača ropných látok, v ktorom dôjde k odlúčeniu ropných látok z dažďových vôd. Vyčistené odpadné vody budú odvedené do vsakovacieho zariadenia, kde bude prevádzaná likvidácia dažďových  vôd vsakovaním do podložia. Kanalizácia bude prevedená z PVC – U kanalizačných rúr DN 200. Celková dĺžka kanalizácie je 68,2 m. Súčasťou riešenia je aj osadenie sedimentačnej šachty, odlučovača ropných látok a vsakovacieho zariadenia.

2.1. 	VÝKOPY, ULOŽENIE POTRUBIA

Zemné práce budú sčasti  prevádzané v existujúcej spevnenej ploche so štrkovým povrchom. Potrubie sa osadí na pieskové lôžko hr. 15 cm a opatrí pieskovým obsypom hrúbky 30 cm. Spätný zásyp potrubia bude prevádzaný po úroveň spodnej hrany spevnenia z netriedeného štrkopiesku. Odvoz prebytočnej výkopovej zeminy a stavebnej sute bude na verejnú skládku.

Po uložení potrubia, jeho spojení a pripojení na šachty sa vykoná skúška vodotesnosti kanalizácie. Skúška sa vykoná podľa ustanovení STN EN 1610 756910. Spolu s vodotesnosťou potrubia sa skúša aj vodotesnosť šácht. Pri skúške musia byť spoje rúr voľné. Medzi spojmi môže byť potrubie prisýpané zeminou.

Kanalizáciu uložiť v priestore s prihliadnutím na ostatné inžinierke siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území stavby s akceptovaním ustanovení STN 73 6005 priestorová úprava inžinierskych sietí.

UPOZORNENIE

Pred započatím zemných prác na kanalizácii je nutné previesť smerové a hĺbkové vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúce sa v okolí navrhovanej trasy kanalizácie. Po ich vytýčení je nutné prevádzať ručný výkop hlavne v blízkosti VN káblov!

2.2.        ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

Typ: NATURA 25  S-II.

Technické parametre:

Q = 25  l/s

ORL je plnoprietočný (bez obtoku)

výstupná hodnota:  do 0,1  mg NEL/l

Odlučovač ropných látok NATURA 25 S-II. je konštrukčne riešený ako jednoliata železobetónová nádrž rozmerov 1800 x 2400 mm, výšky 2000 mm, z  vodostavebného betónu s deliacou priečkou. Vstup je riešený cez dva vstupné komíny z  betónových skruží a kónusu (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú  umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400).

Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie.

Princíp odlučovača je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. Koalescenciou sa zabezpečuje oddelenie vody, oleja a kalu. ORL je rozdelený do troch základných častí:

- sedimentačná časť (kalojem)

- I. st. čistenia - koalescenčný filter

- II. st. čistenia – dočisťovací filter

Sedimentačná časť (kalojem )

Sedimentačná časť (kalojem) je tvorená prvou komorou nádrže, do ktorej priteká znečistená voda cez vtokové potrubie. Na prítoku do nádrže je inštalovaná nátoková zábrana na usmerňovanie prítoku, ktoré zabezpečuje ukľudnenie zvírenej hladiny pritekajúcej vody, čím sa napomáha klesaniu kalov kontaminovaných olejom.

Koalescenčný filter

V deliacej stene je nainštalovaný koalescenčný filter zhlukujúci olejové častice, čím sa zabezpečuje efektívnejší proces  vzlínania jemných olejových kvapiek, ktoré postupne vyplávajú na povrch.

Pri zanesení filtra je možné filter vybrať, prepláchnuť čistou vodou a opäť použiť. Pred čistením filtra je nutné odčerpať vodu zo sedimentačnej časti, aby nedošlo úniku ropných látok do druhej komory nádrže.

Dočisťovacie filtre

Takmer vyčistená voda priteká do druhej komory nádrže, kde sa v  dočisťovacom filtri dvojstupňovým čistením zachytia  zvyšné kvapky oleja. Hodnota ropných látok v odpadovej vode na výstupe je nižšia ako 0,1 mg NEL/l . Na odtokovom potrubí je nainštalovaný nerezový uzáver (plavák), ktorý sa uzatvorí pri dosiahnutí maximálneho stavu prijímaného oleja alebo pri preniknutí nečistôt do odtokovej komory.

Odber vzoriek  sa môže vykonávať priamo v ORL alebo  v  kontrolnej  šachte umiestnenej  za odlučovačom ropných látok.

Kategorizácia odpadov z „Odlučovača ropných látok“:

Číslo skupiny,	Názov skupiny, 	Kategória

podskupiny	podskupiny	odpadu

a druhu odpadu	a druhu odpadu

13 05 01	Tuhé látky z lapačov piesku	N

a odlučovačov oleja z vody

13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja	N

13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	N

13 05 07	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja	N

13 05 08	Zmesi odpadov z lapačov piesku	N

a odlučovačov oleja z vody	N

2.3.  	PVC REVÍZNA ŠACHTA

Na trase kanalizácie sa v miestach lomov trasy vybudujú kontrolné kanalizačné šachty, ktoré budú riešené ako  typizované PVC DN 600. Šachty sú vytvorené z PP a PVC tvaroviek a budú osadené na podkladnom betóne hr. 80 mm. Sprístupnenie šácht bude cez vstupný liatinový poklop osadený na prechodovej betónovej doske. Šachty sú riešené ako neprielezné, umožňujú všetky práce súvisiace s prevádzkou kanalizácie.

2.4. 	Uličná vpust

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané cez  uličné vpuste. Vpusť je vytvorená zo železobetónových typizovaných dielcov pre uličné vpuste. Súčasťou vpuste je aj liatinová mreža s nálevkou a záchytný kôš na hrubé nečistoty.

2.5.  	VSAKOVACIE ZARIADENIE

Jedná sa o zariadenie určené na plynulé a prirodzené vsakovanie dažďových vôd do zeme. Montáž pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia geotextílie a uloženia potrebného množstva vsakovacích blokov. Navrhované bloky uložené pod spevnenými plochami sú riešené pre uloženie pod pojazdné plochy. Celý systém je odvetraný do navrhovanej PVC sedimentačnej šachty PVC potrubím DN 150.

Vsakovacie  bloky sú uložené na 15cm hrubom zhutnenom štrkovom lôžku. Pod a nad blokmi je uložená geotextília Geofiltex 300g/m2 a do výšky 30 cm nad vrchnú hranu sú bloky obsypané štrkovým obsypom.

Pred zaústením kanalizácie do vsakovacieho zariadenie bude na potrubí osadená filtračno – sedimentačná šachta plastové DN 600, ukončená liatinovým poklopom s vetraním. Poklop bude osadený na betónovom roznášacom prstenci. Dno šachy je prehĺbené s kalovým priestorom na zachytávanie hrubých nečistôt a jemné nečistoty budú zachytávané vo filtri, ktorý bude osadený na odtoku. Prechod potrubia cez stenu šachty bude prevedený tvarovkou IN SITU.

Kvalita POVRCHOVÝCH vôd

Podľa § 9 ods. 1, 2, 3, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.Z, ktorým sa stanovujú požiadavky na kvalitu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, pri vypúšťaní dažďových vôd zo strechy objektov a z prístupovej komunikácie sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd a môžu sa vypúšťať do podzemných vôd nepriamo.

3. 	ÚDAJE O MNOŽSTVE DAŽĎOVÝCH ODPADNÝCH VÔD

Zastavaná plocha			plocha m2	odtokový koeficient

Spevnená plocha – asfalt		1876,40		0,9

Intenzita 15 min dažďa pri p = 0,5 		 i = 138 l.s-1

Qdaž	 = F . i.

Qdaž    = 23,3  l.s-1

4. 	NÁVRH VSAKOVACIEHO ZARIADENIA vZ

Odvodňovaná spevnená plocha Au			1876,4 .  0,9 =1688,76  m2

intenzita dažďa rD	(p=0,5)            			0,0138 l/s.m2

Vsakovacia plocha As				32,0  m2

koeficient vsakovania kf				1.10-3  m.s-1

súčiniteľ bezpečnosti fz				1,2

doba trvania záťažového dažďa D			15 min

objem vsakovacieho bloku				0,2 m3

Výpočet objemu vsakovacieho zariadenia

VZ = 7,89 m3

Minimálny počet vsakovacích blokov n = 7,89 / 0,2 = 39 ks

Navrhovaný počet vsakovacích blokov 48 ks, rozmer vsakovacieho zariadenia: 4,0 m x 6,0 m, objem 9,6 m3.

5. 	BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147 SÚBP a SBÚ z 05.06.2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi, montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

# 5. Rozvod elektrickej energie:

1.	Základne údaje

1.1	Rozsah projektu

Projekt rieši umelé osvetlenie a silové rozvody pre stavbu: TERÉNNE ÚPRAVY OKOLIA ŠD HRABOVSKÁ CESTA 1/C, RUŽOMBEROK, objekt: SO 03 Rozvody NN, Dátové rozvody, Vonkajšie osvetlenie , v stupni projekt stavby.

1.2	Projektové podklady

stavebné výkresy digit.

požiadavky autora

Vyhl. č.508/2009 Z. z, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-6, STN 61140, STN 33 2130, STN 62 305, STN 33 2000-7-714, STN 61140, STN 13201-1, STN 13201-2, STN 13201-3 a normy súvisiace.

1.3	Spoločné elektrotechnické údaje

Rozvodná sústava : 3 NPE ~ 50 Hz, 230V/400V / TN-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom:

Ochrana pred zásahom elektr. prúdom je navrhnutá podľa STN 33-2000-4-41:

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné vodiče pre každý obvod budú pripojené na ochrannú prípojnicu v rozvádzačoch RG, s označením totožnosti k vývodom. Stredné vodiče N budú vodivo spojené s prípojnicou stredných vodičov, s označením totožnosti k vývodom.

Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je exist. rozvádzači RH.

V objekte je urobené ochranné pospájanie vodičom CY . Vodič ochranného pospájania bude v rozvádzači RE pripojený na prípojnicu PE. Na prípojnicu ochranného pospájania budú pripojené kovové časti potrubia, konštrukcií a všetkých častí prichádzajúcich do budovy z vonkajšieho priestoru.

Vonkajšie vplyvy :

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou TS. Vonkajšie vplyvy boli určené podľa STN 33 2000-5-51.

Krytie el. predmetov

El. prístroje sú navrhnuté v krytí, ktoré vyhovuje STN 33 2000-5-51.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č.3 v zmysle STN 34 1610.

Dodávku el. energie nie je potrebné  zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu 	byť pripojené na jediný zdroj (prívod).

Energetická bilancia :

inštalovaný príkon  			Pi = 	1,5 kW

koef. náročnosti     			  =   	1

výpočtové zaťaženie  		Pp =	1,5 kW

doba využitia maxima		Tu =  	3 000 hod

ročná spotreba         		Ar =  	4,5 MWh

Skratové pomery

Použité prvky majú skratovú odolnosť 10 kA. Navrhované el. zariadenia vzhľadom na svoju skrat. odolnosť a obmedzovacie charakteristiky predradených poistiek vyhovujú a spĺňa podmienky skrat. bezpečnosti.

Vypínanie el. zariadení v prípade úrazu, havárie a požiaru :

El. zariadenie ako celok možno vypnúť hl. spínačom v rozvádzači RVO. Vypínanie dodávky el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré nie sú v prevádzke počas požiaru sa bude realizovať vypnutím hl. ističom v rozvádzači RH.

2.	Popis riešenia

2.1	Vonkajšie osvetlenie

Riešené parkovisko bude osvetlené LED svietidlami 72W a 60W, ktoré budú uchytené na výložníkoch, na 7m stožiaroch. Osvetľovacia sústava bude umiestnené na okraji spevnených plôch a v zelenom páse.

Nová osvetľovacia sústava bude napojená z rozvádzača RVO káblom CYKY-J 3x2,5. Osvetľovacia sústava bude spínaná dvojkanálovými astronomickými spínacími hodinami, ktoré sú kombinované s časovačom.

Kábel CYKY-J 3x2,5 bude privedený do svorkovnice v osvetľovacom stožiari. Kábel bude uložený v zemi.

Zo stožiarovej svorkovnice bude svietidlo napojené káblom CYKY-J 3x1,5, istenie bude poistkou 10A gG/gL.

Nasvetlenie fasády knižnice bude svietidlami na stožiari výšky 7m – Typy svetiel a ich umiestnenie upresniť podľa projektu návrhu osvetlenia fasády – rieši samostatný projekt.  Svietidlá na osvetlenie fasády budú napojené na samostatný vývod z rozvádzača RVO. Budú spínané dvojkanálovými spínacími astronomickými hodinami v rozvádzači RVO.

Stožiare budú upevnené na prefabrikovanom základe B-51. Spolu s káblami bude do stožiarov privedený uzemňovací vodič FeZn Ø10, ktorý sa pripevní na uzemňovací bod stožiara. Vodič FeZn Ø10 bude napojený na uzemňovací pás FeZn 30x4, ktorý bude  uložený na dne výkopu pre kábelový rozvod VO. Odbočujúce a prepojujúce spoje musia mať vždy dve svorky. Hotové spoje musia byť v zemi dobre chránené pred koróziou asfaltovým náterom.

Ochrana pred zásahom blesku je navrhnutá podľa STN EN 62305. Ochrana pred zásahom blesku bude pripojením kovových stožiarov na uzemňovaciu sústavu, ktorá je tvorená vodičom FeZn na dne výkopu. Do stožiarovej svorkovnice bude inštalovaná prepäťová ochrana T1. Súčasťou každého svietidla je prepäťová ochrana T2.

Ochrana pred zásahom blesku bude pripojením kovových stožiarov na uzemňovaciu sústavu, ktorá je tvorená vodičom FeZn vo výkope. Súčasťou každého svietidla je prepäťová ochrana.

Ochranné opatrenie proti dotykovým a krokovým napätiam – v okolí stožiarov VO vo vzdialenosti min 3m bude na zemi vrstva izolačného materiálu - min 5cm asfaltu alebo min 15cm hrúbka štrku - STN EN 62305-3 čl. 8. Ak to nebude pri niektorom stožiari splnené, tak sa v zemi vybuduje ekvipotenciálne vyrovnanie (ekvipotenciálne kruhy) vodičom FeZn 30x4.

Čistenie a údržba osvetľovacej sústavy:

Osvetľovaciu sústavu  je potrebné čistiť aspoň jeden krát ročne. Nátery a povrchy stien a stropov obnovovať raz za dva roky, pokiaľ prevádzkové predpisy neurčia inak. Okrem čistenia sa má vykonávať aj pravidelná výmena svet. zdrojov po uplynutí 80% doby životnosti. Výmenu svet. zdrojom vykonávať z dvojitého rebríka.

2.2	Silové rozvody

Rozvádzač RVO pre napojenie osvetlenia a napojenie závor bude napojený z existujúceho rozvádzača RH, ktorý je umiestnený v suteréne budovy knižnice. Rozvádzač RVO bude napojený káblom CYKY-J 5x4. Kábel v suteréne bude uložený v existujúcom káblovom žľabe, v exteriéry bude kábel uložený vo výkope v ochrannej rúrke. Pri prechode cez základy budovy bude prieraz vodotesne vyspravený trvácim tmelom.

Napojenie rozvádzača pre závory bude káblom CYKY-J 3x2,5 zo samosatného vývodu z rozvádzača RVO. Montáž a zapojenie závor je v dodávke závor.

Pre zabezpečenie používaných elektronických zariadení pred dôsledkami nadmerných napätí, ktoré môžu vzniknúť atmosferickými javmi a spínacími prepätiami, bude rozvádzači RH inštalovaný kombinovaný zvodiče prepätia 1. a 2. stupňa. Do zásuviek pre elektronické zariadenia, resp. do el. zariadení nainštalovať zvodiče prepätia triedy 3. stupňa individuálne.

Inštalácia inštalácia bude prevedená káblami CYKY, ktorú budú uložené v zemi v ochranných rúrkach.

Prierazy medzi rôznymi požiarnymi úsekmi budú utesnené protipožiarnymi materiálmi s požiarnou odolnosťou rovnakou ako je požadovaná požiarna odolnosť požiarnodeliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (viď. Projekt PO). Upchávky musia byť vyhotovené z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

Pri montáži svietidiel a el. prístrojov na horľavý podklad používať nehorľavé, tepelne izolujúce podložky podľa STN 33 2312.

2.3	Dátové rozvody

Ovládanie závor bude z vrátnice v knižnici. Ovládací UTP kábel bude vdený z rozvádzača pre závody v zemi v ochrnnej rúrke. Kábel bude ukončení vo vrátnici, kde sa inštaluje ovládacie tlačítko pre závory – dodávka závor. Kábel v objekte knižnice bude vedený v suteréne v plastovej lište. Zapojenie závor bude v dodávke závor.

2.4	Uloženie káblov

Káble budú uložené vo výkope. Vo voľnom teréne bude uložený v hĺbke 70 cm v celej dĺžke v  plastovej chráničke priemeru D 40. Červená výstražná fólia bude položená 30 cm nad káblom. Pri križovaní komunikácie bude hĺbka uloženia 100 cm. Pri prechode kábla zo stĺpa do zeme bude kábel proti mechanickému poškodeniu chránený uložením do pancierovej rúrky.

Pre križovanie a súbeh  vedení platia vzdialenosti podľa STN 73 6005. Musia byť dodržané aj podmienky STN 33-2000-5-52. Minimálna vzdialenosť od budov je 60 cm. Káble nesmú byť uložené v zemi obsahujúcej soli, kyseliny a hnijúce látky.

2.5	Zemné práce

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sieti, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu. Po ukončení montážnych prác je potrebné upraviť terén a spevnené plochy do pôvodného stavu.

3.	Prevádzkovo-bezpečnostné predpisy

Projektované elektrické zariadenie je nízkeho napätia, zaradené podľa ohrozenia do “skupiny B”. Prácu a údržbu na el. zariadeniach môžu vykonávať iba pracovníci s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou podľa  Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

§20 Poučený pracovník - pri svojej činnosti prichádza do styku s el. zariadením, ktoré obsluhuje, alebo na ňom pracuje a bol preukázateľne poučený v rozsahu činnosti vykonávanej na tomto zariadení

§21 Elektrotechnik - môže vykonávať činnosť na vyhradených el. zariadeniach, v rozsahu svojho odborného vzdelania

§22 Samostatný elektrotechnik – spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax uvedenú v prílohe .11

§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky - môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov, alebo riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu a má odbornú prax uvedenú v prílohe .11

§24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia (VTZ) - spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax uvedenú v prílohe .11. Môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky na VTZ vykonávať činnosť §23 na VTZ po ukončení výroby

Na el. rozvodoch možno pracovať len pri vypnutom stave a po dokonalom preverení a zabezpečení tohto stavu. El. zariadenia pred uvedením do prevádzky vybaviť bezpečnostnými tabuľkami. Montážna organizácia pred uvedením do prevádzky  vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektrotechnického zariadenia a vyhotoví správu o východiskovej odbornej prehliadke a skúške podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Prehliadky a skúšky el. zariadenia NN počas prevádzky vykonáva prevádzkovateľ v lehotách podľa citovanej vyhlášky a to s ohľadom na vonkajšie vplyvy stanovené podľa STN 33 2000-5-51 (časť 1.3 tejto TS) a taktiež s ohľadom na ďalšie kritéria obsiahnuté vo vyhláške.

Údržba osvetlenia spočíva v čistení svietidiel a svet. zdrojov, vo výmene svet. zdrojov a obnove svetločinných povrchov. Do údržby patria taktiež bežné opravy el. zariadenia. Pri nich sa riadiť pokynmi uvedenými na začiatku tejto kapitoly.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na elektrických zariadeniach a elektroinštaláciách je nutné zaistiť podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. , podľa STN 34 3100 a im pridruženým predpisom a STN.

Obsluhu elektrických zariadení zabezpečovať v zmysle STN 34 3100. Protipožiarne opatrenia a hasenie požiaru v priestoroch s elektrickými zariadeniami a elektrickými inštaláciami je nutné zabezpečovať podľa STN 34 3100.

Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030:1986 a jej pridruženými predpismi a STN.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť zhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať.

Podľa nariadenia vlády SR č. 394, zo 16.12. 1999 – hlavné požiadavky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility sú :

-Prístroje majú byť skonštruované tak, aby elektromagnetické rušenie, ktoré generujú, neprekročilo úroveň dovoľujúcu rádiokomunikačným a telekomunikačným zariadeniam a iným prístrojom pracovať v súlade so zamýšľaným účelom a aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožňuje  v danom prostredí pracovať v súlade so zamýšľaným účelom.

-Ak technické požiadavky v plnom rozsahu konkretizujú STN HD , resp. STN vhodné na posudzovanie zhody a vlastnosti prístroja sú s nimi v súlade, považuje sa to za splnenie technických požiadaviek zákona č. 264/1999 Z. z.

-Ak takéto STN neexistuje, alebo ak existujúce STN nekonkretizujú všetky technické požiadavky, platí analogické ustanovenie v nariadení vlády č. 392.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie od navrhovaných el. zariadení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach môže nastať : pri neodbornej a nezaškolenej obsluhe

ochranné opatrenie : všetky zariadenia smie obsluhovať len poučená a zaškolená obsluha

- pri otvorených el. rozvádzačoch, krabiciach, el. prístrojoch

ochranné opatrenie : činnosti na el. inštalácii môže vykonávať len elektrotechnik s požadovanou kvalifikáciou a spôsobilosťou.

# 7. Automatické závory

Vjazd na parkovisko bude riadený pomocou automatických závor. Na vjazde bude osadená rampa pre kontrolu príjazdu a odjazdu. Systém je nutné nastaviť rovnako ako na jestv. rampách v areáli KU.

Typ Rapid S – rameno 3m, otvorenie 2,5 sekundy,

výrobca Triton, s.r.o., Dodáva Vektra s.r.o. Ružomberok

AUTOMATICKÁ ZÁVORA - 2 x RAPID S, rameno 3 m okrúhle

Ocenená závora je spoľahlivá osvedčená závora určená pre intenzívnu prevádzku

Povrchová úprava: katoforézna ochrana + prášková vypalovaná farba

Výstražný maják je zabudovaný v závore. Doba otvorenia 2,5 sekundy

Závora vo farbe GRIS 900 - šedá (RAL 7043)

Kotvenie závory a stojanov kotvami do podkladového betónu alebo podkladovú platňu.

VJAZD: diaľkové ovládanie VÝJAZD:indukčná slučka

Potrebná stavebná pripravenosť : nová montáž

Kotvenie platne pod závoru - osadenie podkladovej platne pod závoru

Privedný napájací kábel od ističa (z rozvádzača) TYP: CYKY 3Cx2,5 Istič 16,5 A

Privedený zemniaci kábel 6mm (CYKY)

Privedený SYKFY 3x2x0,5 kábel od závory k fotobunke

Vypracoval: Ing. arch. Dávid Goč